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	广东益联电子科技有限公司



产品规格承认书

版次：A/0

	客户名称：

	产品名称：厚壁含胶热缩管

	产品颜色：黑色

	产品规格：Φ9/3-Φ180/50

	产品型号：DWL-6

	主办／日期
	 王斌2022.4.29
	审核／日期
	张小龙2022.4.29


· 产品简介
由热稳定性好的辐照交联改性聚烯烃及热熔胶制作而成，可用于电线电缆和电子元器件的被覆和绝缘保护、连接包覆、焊点保护，金属产品的防锈、防腐处理等。
产品特点

· 收缩比3:1

· 优异的热熔胶提供了优异的密封

· 优异的防腐、阻燃、绝缘保护性能

· 连续使用温度范围：-55℃ ~ 110℃

· 起始收缩温度：80℃

· 最低完全收缩温度：120℃ ，

· 规格尺寸(mm)

	规格
	内径( mm)
	壁厚（mm）
	标准包装
（m/条）

	
	收缩前（min.）
	收缩后（max.）
	收缩后（min.）
	

	9/3
	9.0
	3.0
	1.8
	1.2

	13/4
	13.0
	4.0
	2.4
	1.2

	22/6
	22.0
	6.0
	2.7
	1.2

	33/8
	33.0
	8.0
	3.2
	1.2

	38/10
	38.0
	10.0
	3.5
	1.2

	40/12
	40.0
	12.0
	4.1
	1.2

	45/12
	45.0
	12.0
	4.1
	1.2

	55/16
	55.0
	16.0
	4.1
	1.2

	75/22
	75.0
	22.0
	4.1
	1.2

	85/25
	85.0
	25.0
	4.3
	1.2

	95/30
	95.0
	30.0
	4.3
	1.2

	105/30
	105.0
	30.0
	4.3
	1.2

	130/36
	130.0
	36.0
	4.3
	1.2

	160/50
	160.0
	50.0
	4.3
	1.2

	180/50
	180.0
	50.0
	4.3
	1.2


· 性能指标
	项   目
	指标要求
	测试方法
	典型值

	纵向收缩率

（200±5℃　3分钟）
	±10%
	ASTM D 2671
	±5%

	抗张强度
	≥8.3MPa 
	ASTM D 2671
	9.3 MPa

	断裂伸长率
	≥200%
	ASTM D 2671
	400%

	老化后断裂伸长率

(热老化 175±2℃，168小时)
	外层无裂纹
	UL 224
	通过

	热冲击

（4小时，225±3℃）
	外层无裂纹、无流动、无滴落
	ASTM D 2671
	通过

	低温柔软性

(-55℃,4小时)
	无裂纹
	ASTM D 2671
	通过

	绝缘耐压和击穿
	2500V,60sec,不击穿
	ASTM D 2671
	通过

	体积电阻率
	≥1013Ω·cm.
	ASTM D 2671
	通过

	阻燃性
	60秒内自熄
	UL224
	通过

	铜腐蚀

 (16 小时，121±2℃)
	无腐蚀
	ASTM D 2671
	通过
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